УТВЕРЖДАЮ Директор ОСП «троллейбусный парк №6» ____________________ В.А. Гонтарь «____» ______________ 2026 год

ПЛАН

Подготовки к отопительному периоду 2026/2027

ОСП «Троллейбусный парк №6»

Санкт- Петербург, ул. Аэродромная, дом 12.

- Общие сведения.

Инженерное оборудование.

| Наименование | Кол-во | Наименование ресурсоснабжающей организации/ обслуживающей организации |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный тепловой пункт | 2 | Котельная «Молодежная» АО ТЭК СПб» |
| Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | Термометр платиновый технический ТПТ-15, паспорт ЕМТК03.0000.00 ПС, сл.исп.26.06.2029 Тепловычислитель СПТ 943, Паспорт РАЖГ.421412.019-01 ПС, зав. №61531, сл.исп.20.06.2029 Расходомер электромагнитный Питерфлоу РС паспорт ТРОН. 407111.001 ПС, зав.№124685, сл. исп. 20.06.2029 зав.№124720, сл. исп. 20.06.2029 зав.№111674 сл. исп. 18.06.2029 | ООО «Сервис НЭО» |
| Вид системы горячего водоснабжения | Открытая система ГВС | Котельная «молодежная» АО ТЭК СПб» |
| Горячее водоснабжение |  | АО ТЭК СПб» |
| Подземные тепловые сети (при наличии) | От тепловой камеры до Т.Ц. Производственный корпус: лит. В, пом. УГМ до КПП лит. Б; Бокс№1 до КПП лит.Д. |  |
| Водомерный узел | 1 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Насос системы холодного водоснабжения | ----- | --- |
| Тепловой ввод | 1 | АО ТЭК СПб» |
| Водопроводный ввод | 2 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Электрический ввод | 1 | АО «ПСК» |
| Газоснабжение | нет |  |
| Система АППЗ и дымоудаления | Прибор приемно-контрольный охранно- пожарный – 1шт Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ – 2шт. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 398 шт. Извещатель пожарный комбинированный – 14 шт Оповещатель звуковой охранно-пожарный – 68 шт. Извещатель пожарный тепловой максимальный – 19 шт. | ООО «Бизнесстрой» |

2. Результаты эксплуатации прошедшего отопительного периода:

| №п/п | Основные виды Неисправностей (аварий) конструктивных элементов инженерного оборудования |  | Кол-во неисправностей | Причина возникновения неисправностей (аварий | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопительный период 2025/2026 года, продолжительность-222 дня, средняя температура наружного воздуха – 5,7оС |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Протечки радиаторов и труб, течи в резьбовых соединениях и сварных швах. | -депо труба отопления к тепловентилятору, -депо, участок трубы ХВС под полом 10 путь. -депо 2 этаж, вент. камера, труба ГВС. -депо шиномонтажный участок труба ХВС | коррозия, износ резьбовых соединений и сварных швах. | Авария ликвидирована |
| 2 |  | Засор труб канализации | 2 здание АБК 1 этаж | Зарастание труб | Авария ликвидирована |

Мероприятия и виды работ по подготовке к отопительному периоду

2026/2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятий, виды работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию |  | Единицы измерения | Всего по плану | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли |  | м2 | 9614 | 30.09.2026 |
| 2. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  | - | - |  |
|  | утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  | м2 | - |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  | п.м. |  |  |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: |  | - |  |  |
|  | ремонт и покраска |  | м2 | 20 | 31.08.2026 |
|  | герметизация швов |  | п.м. | 1678 | 31.08.2026 |
|  | ремонт водосточных труб |  | шт. | 14 | 30.09.2026 |
|  | утепление оконных проемов |  | шт. | 8 | 30.09.2026 |
|  | утепление дверных проемов |  | шт. | 26 | 30.09.2026 |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  | - | - |  |
|  | изоляция трубопроводов |  | п.м. | 3 | 30.09.2026 |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  | п.м. | - | 30.09.2026 |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  | м2 | 10 | 30.08.2026 |
|  | отмосток |  | шт. | - |  |
|  | приямков |  | шт. | - |  |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  | - |  |  |
|  | 6.1 | центрального отопления: | - |  | 15.08.2026 |
|  |  | радиаторов | шт. | 4 | 15.08.2026 |
|  |  | трубопроводов | п.м. | 20 | 15.08.2026 |
|  |  | запорной арматуры | шт. | 10 | 15.08.2026 |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. | 1 | 29.07.2026 |
|  | 6.2 | горячего водоснабжения: | - | 1 | 29.07.2026 |
|  |  | трубопроводов | п.м. | 20 | 29.07.2026 |
|  |  | запорной арматуры | шт. | 10 | 29.07.2026 |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. | 1 | 29.07.2026 |
|  | 6.3 | водопровода: | - |  | 31.08.2026 |
|  |  | ремонт и замена арматуры | шт. | 20 | 31.08.2026 |
|  |  | ремонт и изоляция труб | п.м. | 20 | 31.08.2026 |
|  |  | ремонт насосов подкачки | шт. | - | - |
|  |  | ремонт и подготовка водомерного узла | шт. | 1 | 31.08.2026 |
|  | 6.4 | канализации: | - | - | 31.08.2026 |
|  |  | ремонт трубопроводов | п.м. | 20 | 31.08.2026 |
|  |  | ремонт колодцев | шт. | 3 |  |
|  |  | промывка системы | шт. | 1 |  |
|  |  | световая электропроводка | п.м. | 290 | 30.09.2026 |
|  |  | силовая электропроводка | п.м. | 250 | 30.09.2026 |
|  |  | вводные устройства | шт. | 5 | 30.09.2026 |
|  |  | электрощитовые | шт. | 4 | 30.09.2026 |
|  |  | электродвигатели | шт. | 10 | 30.09.2026 |
| 7. | Обеспеченность объекта: |  | - |  |  |
|  | пескосоляной смесью и химреагентами |  | т | 40 | 01.09.2026 |
|  | инструментом и инвентарем для зимней уборки территории |  | шт. | 150 | 30.09.2026 |
| 8. | Прочие мероприятия: |  | - | - | - |
| 8.1 | Проведение испытаний подземных тепловых сетей (при наличии) |  | п.м | - | - |
| 8.2 | Проведение шурфовки подземных тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб (при наличии) |  | п.м | - | - |
| 8.3 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт |  | шт. | 3 | 27.06.2026 24.08.2026 24.09.2026 |
| 8.4 | Проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | шт. | - | - |
| 8.5 | Обеспечение отбора проб воды из системы горячего водоснабжения |  | шт. |  | Раз в квартал |
| 8.6 | Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом |  | шт. | 100 | 2раза в год |
| 8.7 | Обеспечение проведения периодической поверки узла учета тепловой энергии |  | шт. | - | 01.07.2029 |
| 8.8 | Обеспечение поверки контрольно - измерительных приборов в тепловом пункте |  | шт. | 1 | 22.06.2026 |
| 8.9 | Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |  |  | 24.07.2026 |

Главный механик                                                                                                С.Ю. Андрианова

Согласовано:

Главный инженер                                                                                               М.Ю. Кравченко